	[image: image1.jpg]



	Gmina Czarne
ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,

 (59) 83 32 079    fax: (59) 83 32 353
ugczarne@czarne.pl     www.czarne.pl
NIP: 843-15-29-525   REGON: 770979476



Czarne, dnia 19-12-2023 rok

ID.271.2.30.2023.MS
                                                                                  WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021  Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku w trybie zapytania ofertowego na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD wpłynęły  do Zamawiającego pytania o następującej treści :
1. Prosimy o określenie planowanej przepustowości oczyszczalni ścieków.
Odpowiedź

Planowana przepustowość:

-       Qśrd = 2050 m3/d

-       Qmaxd = 2600 m3/d

-       Qmaxh = 166 m3/h,

-       RLM 13700
2. Prosimy o określenie rzeczywistych rozmiarów i kubatur zbiorników istniejących

Odp. Zgodnie z załączonymi rysunkami.
Odpowiedź

Zgodnie z załączonymi rysunkami 

3. Prosimy o określenie kubatur i rozmiarów planowanych stref denitryfikacji i nitryfikacji.
Odpowiedź

Wszelkie parametry techniczno-technologiczne w tym kubatury winny być określone przez autora pfu.

4. Z uwagi na fakt, iż technologia SBR wymaga mniejszych kubatur, prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje rozbudowę oczyszczalni o nowe reaktory nitryfikacji (oczyszczalnia przepływowa wymaga dużo większych kubatur i może się okazać że istniejące reaktory mogą być za małe).
Odpowiedź

Wg analiz dokonanych przez Zamawiającego kubatury istniejących zbiorników są wystarczające.

 
5. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje zmiany w konstrukcji osadników wtórnych. Zakładana w zapytaniu średnica i wysokość jest niezgodna z wiedzą techniczną. Przy takich założeniach osadnik będzie zbyt płytki a kąt zejścia ścian zbyt mały co może prowadzić do zagniwania osadu i jego flotacji na powierzchni osadnika
Odpowiedź

Wg analiz dokonanych przez Zamawiającego kubatury istniejących zbiorników są wystarczające.


6.   Z uwagi na ustawienie dmuchaw w wolnej przestrzeni i ewentualny hałas proszę o określenie odległości do najbliższych zabudowań
Odpowiedź

Odległość od najbliższej zabudowy – około 200 m
7.   Czy obszar inwestycyjny znajduje się na terenie Aglomeracji.

 

Odpowiedź

Tak, obszar oczyszczalni znajduje się w obszarze aglomeracji (Uchwała nr 0007.65.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarne).

                                                                                                                  Burmistrz Czarnego

                                                                                                                        Piotr Zabrocki 

