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Czarne, dnia 19-12-2023 rok

ID.271.2.30.2023.MS
                                                                                  WSZYSCY WYKONAWCY
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021  Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku w trybie zapytania ofertowego na Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD wpłynęły  do Zamawiającego pytania o następującej treści :
1. Jaka jest wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków.
Odpowiedź
Qśrd = 1060 m3/d

Qmaxd = 1378 m3/d

Qmaxh = 166 m3/h,

RLM 12 000
2. Do jakiej wydajności należy projektować  oczyszczalnię.
Odpowiedź
Planowana przepustowość:

Qśrd = 2050 m3/d

Qmaxd = 2600 m3/d

Qmaxh = 166 m3/h,

RLM 13700
3. Jakie ilości osadów są obecnie wytwarzane ?.
Odpowiedź
Około 600 kg/d
4. Ile osadów należy przewidzieć po rozbudowie ?.
Odpowiedź
843 kg/d


5. Oraz zwracamy się o przekazanie
a) opisu do koncepcji przebudowy oczyszczalni z załączonym do Zapytania Ofertowego planem zagospodarowania .
b) inwentaryzacji istniejących obiektów.
c) dokumentacji technicznej istniejącej oczyszczalni ścieków.
Odpowiedź

Wg analiz dokonanych przez Zamawiającego kubatury istniejących zbiorników są wystarczające.

 
5. Prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje zmiany w konstrukcji osadników wtórnych. Zakładana w zapytaniu średnica i wysokość jest niezgodna z wiedzą techniczną. Przy takich założeniach osadnik będzie zbyt płytki a kąt zejścia ścian zbyt mały co może prowadzić do zagniwania osadu i jego flotacji na powierzchni osadnika
Odpowiedź

a) załączony rysunek ma jedynie charakter pomocniczy i został opracowany na potrzeby zapytania. Inwestor nie posiada pełnej koncepcji.

b) inwentaryzacja winna być wykonana przez autora pfu.

c) dokumentacja do wglądu w siedzibie zamawiającego.
                                                                                                                  Burmistrz Czarnego

                                                                                                                        Piotr Zabrocki 

